监

控

设

计

方

案

保卫处

一、工程概述

滁州职业技术学院学生公寓9－10号楼，室内监控系统工程。包括：前端视频采集系统、信号传输系统、后台监视录像系统。

前端视频采集系统主要是实时采集监控现场图像信息，然后通过信号传输系统将采集的现场画面传送到监控中心，值班人员通过后台监视录像系统可以随时了解这些地方的重要情况。监视系统除了起到正常的监视作用外，还可以进行实时录象，录下实时现场情况，以供事后重放分析。

二、系统需求

监控系统的设计应根据学院的实际使用要求、功能、建设标准及业主的要求，并贯彻国家已颁布实施的有关“规范”、“标准”，综合运用电子信息技术、硬盘录像机网络技术、安全防范技术等，构成先进、可靠、经济适用的安全防范体系。

三、系统设计总体原则

为了提高设计水平，保证设计质量，完成设计任务的根本保证。为此，在设计工作中，拟遵循以下指导原则：

1、采用先进、成熟及实用的技术；

2、系统应具有集中统一的管理能力，为学生宿舍管理大大提供方便；

3、系统应具有开放性、可扩充性、兼容性和灵活性；

4、系统设计和设备选型应标准化、规范化、国际化；

5、系统必须具有安全性、可靠性、容错性；

6、合理的性能价格比。

四、设计依据

1、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》                  GB50198/T75-94

2、《安全防范工程程序与要求》                                 GA/T75-94

3、《安全防范系统通用图形符号》                              GA/T74-94

4、《安全防范工程费用概预算编制方法》                     GA/T70-94

5、《民用建筑电气设计规范》                                    JGJ/TI-92

6、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》                   GB50198-94

7、《电气装置安装工程施工及验收标准》                      GB50258-96

8、《民用建筑电气设计规范》                                    JGJ/T16-92

9、《中国电气装置安装工程施工及验收规范》             GBJ232-82

10、《CCTR RECOMMENDATION 472-3 电视系统视频指标》

11、《ELA-422  ELA-485 电气指标标准》

12、《中华人民共和国公共安全行业标准》                GA/T 75-94

13、《工业电视系统工程设计规范》                      GBJ115-87

14、《电子设备雷击保护导则》                          GB7450-87

五、系统设计

1、闭路电视监控系统简介

闭路电视监控系统亦称为CCTV（close circuit television）。它包括：

摄象前端装置，包括各类摄像机、定焦或变焦变倍镜头、高清晰摄像一体机，实现摄像机上下左右运动及旋转扫描的云台、保护摄像机与镜头的防护罩、接收并执行命令的解码器等。

2、传输部分

视频图像向主机的传输有同轴电缆、光缆或网络线等有线传输方式以及由发射机、接收机组成的无线传输通道。

3、控制部分

闭路电视监控系统主机也称为硬盘录相机，除接收传输来的多路视频图像并按需要切换到指定的各个监视器上供观看外，还能对前端装置执行云台上下仰视、左右旋转运动；对镜头光圈、聚焦和变倍进行调节控制；对云台运动和镜头设置进行按预置位快速定位；执行摄像机定日期或定时间巡回扫描等控制操作动作；启动时滞式或实时对视频图像进行录象记录；调阅录象资料；将系统所有发生的操作动作记录和打印归档；在接收到由视频移动探测或常规传感器产生的报警信号后，自动将显示图像切换为产生报警区域的影象，并予以记录存储。这些功能构成闭路电视监控主机的千差万别和不同功能等级，也成为评价相应产品功能的主要标准，是组成闭路电视监控系统的核心。

4、 显示与记录

后端设备为成像装置，包括视频监视器、数字硬盘录象机和有关控制设备。

六、设计方案

1、监控系统总体功能要求

（1）.    系统安全功能

·     系统支持灵活多级操作权限、操作等级，可设置操作员权限，设备控制权限；

·     可设置监视器能够显示的摄像机图像。

·     可设置键盘能够调用的摄像机图像。

·     操作者可在任意控制点登录到系统，并享有自己所有的控制权限。

·     系统支持多级操作权限等级，支持多种操作者权限。

·     可设置操作者能够访问的监视器；

·     可设置操作者能够控制的摄像机。

·     可设置操作者能够调用的摄像机图像。

（2）．用户操作界面

主控采用多媒体图形界面，要求界面美观、操作方便。多媒体操作软件必须为网络版，支持多个用户；支持视频图像显示、控制。

（3）. 灵活的视频切换功能

可分区分组切换；显示时间顺序可设置；可设置相关联摄象机，进行关联摄像机切换。

（4）. 系统管理功能

对重要的系统操作有记录功能；视频丢失检测功能；能够进行在线编程

（5）.视频图像同步

（6）.图像字符时间叠加

可单独设置叠加年﹑月﹑日﹑时﹑分﹑摄像机编号﹑区域名；

（7）. 可扩充性

2、录像要求

数字硬盘录像机能实时录像(每路刷新率不低于25帧/秒，清晰度700TVL)，配置的硬盘能存放连续的360小时图像资料，另配存储设备按需自动/手动备份当天资料。

3、信号传输

监控系统视频线、控制线、电源线均采用电管、弱电桥架进入总监控室（保安室）。视频电缆传输是最简单的传输方式。视频电缆有SYV-75-3，SYV-75-5，SYV-75-7 SYV-75-9， SYV-75-12等型号，型号中的尾数代表同轴电缆中心线径，数值越大传输的距离越远。

4、监控中心机房设计

监控防盗系统具有监视、录像等功能。监控中心设在宿舍管理中心内。根据目前业主需要及将来扩容要求，应至少配备24路高清硬盘录像主机。

5、本方案可实现以下功能：

（1）.硬盘录像机图像具有高清晰度、较低的失真度，应用上能做到准确分辨。

（2）.监控中心能实时显示小区内所有图像，并能通过局域网进行实时监控。

（3）.在硬盘录像机上可方便地实现对摄像机镜头的控制。

（4）.监控系统提供多种切换方式及优先级。

（5）.监控中心能够实现控制录像和报警录像。

6、设备选型设计

闭路电视前端采用红外夜视高清摄像，整个宿舍设置20台定焦摄橡机。

在设备选型方面，要求具体分配如下：

A．700线红外夜视高清摄像20台。

B．24路嵌入式数字硬盘录像机介绍

（1）.简述

嵌入式数字硬盘录像机是运行在Linux操作平台上的全32位应用系统。采用数字化多媒体影像采集技术H.264/（MPEG-4）、国际互联网络技术以及工业级控制标准相结合的DVR数字监控系统。功能强大、性能稳定。该系统采用了目前先进的多媒体技术、数据管理技术及网络通信技术，融音视频处理、信息系统管理、系统控制及网络通信于一体，符合监控系统发展的潮流。同时经精心设计做到界面友好、操作简易以适合中国国情。远程用户可通过WEB浏览器直接观看到监控前端图像，并可控制其云台镜头动作。

（2）.系统功能

·      采用数字化多媒体影像采集技术（H.264）、国际互联网络技术以及工业级控制标准相结合的DVR数字监控系统。

·      全中文图形界面

·      支持多硬盘循环录像、快捷的图像抓拍、打印和保存

·      强大的网络传输功能

·      具备局域网、广域网的影像传输能力，可实现一对多、多对多的网络互传、监视、录像等功能，实现远程监看、广播式报警

A、     远程集中监视、录制

B、     远程集中报警、控制

C、     异地文件查询、回放

·      最多可达24路音视频同步全实时预览

·      云台、镜头本地或异地控制，云台预置点设制

（3）.技术参数

摄像机输入：1-24路NTSC/PAL-BNC复合信号

摄像机输出：1路视频输出，1路VGA主显示器输出

显示速度：25帧/秒/每路

录像速度：25帧/秒/每路

压缩格式：硬件压缩H.264

压缩比：手动调整使用默认码率：80：1-200：1

分辨率：PAL：704×288，352×288

工作模式：对每一个摄像机单独设置工作时间表，共有四种

网络传输：PSTN、ISDN、LAN、DDN

操作方式：控制面板+鼠标+网络

网络控制：可以通过局域网或拨号网络进行分控、实行三级管理

网络协议：TCP/IP

多任务方式：监视、录像、回放、传输和备份可以同时工作

回放方式：提供录像时间表，只需要一只鼠标即可操作。

抓拍功能：显示和回放图像拍存储

移动检测：24路任意区域动态检测

网络接口方式：RJ45、10/100BASET网卡

七、工程设备清单

| 型 号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR-627MEI | 彩色红外夜视高清摄像机 | 采用最新款式的全金属铝合金结构，外观精致，内置百万高清芯片加双滤光片切换器联动，实现白天色彩逼真，夜间红外清晰亮丽，百万高清数模技术清晰度（700TV）超越普通模拟摄像机，采用IR高清镜头（4-16mm）可选，红外灯为最新技术的第4代高能点阵技术（台湾晶元）芯片，节能高效， | 台 | 20 | 海康、迪尔克、三星、创泽 |
| DR-8024HD | 24路嵌入式硬盘录像机 | 24路视频输入，8路音频输入，2路BNC视频输出，1路VGA输出，压缩方式：H.264，带HDMI高清输出接口，回放清晰度为CIF：352×288，1TB硬盘容量，支持鼠标键盘控制，支持远程访问。 | 台 | 1 | 海康、迪尔克、三星、创泽 |
| 液晶显示器 | 液晶显示器 | 20寸以上 | 台 | 1 | 联想、AOC、长城 |
| 2A电源 | 12V/2A电源 | 12V/2A | 个 | 20 |  |
| DR-302 | 小支架 | 钢铁 | 个 | 20 |  |
| SYV75-5 | 视频线 | SYV75-5 | M | 2000 |  |
| RVVB2*0.5 | 电源线 | RVVB2*0.5 | M | 2000 |  |
| 备注：线材按实际用量计。 |  |  |  |  |  |

八、服务要求

1.	合同订货设备的质保期为到安装验收合格后12个月。

2.	在质保期内因产品质量发生问题，乙方无偿修复或更换。

3.	质保期过后或超出保修范畴出现的设备运行故障，乙方在24小时内到现场帮助修复，不能修复需更换设备的乙方只收取必要的材料费。

九、资质要求

具有三级以上（含三级）安防资质。